СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 АВАН ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2024 ГОДА


	УТВЕРЖДЕН


	

	

	


АванСельского поселения  Аван 

SET моогополн " с.Аван Вяземского района Хабаровского края" \* MERGEFORMAT  Аван Вяземского района Хабаровского края Вяземского района Хабаровского края '' Аванс. Аванс. с. 

 SET с4мо "с. " \* MERGEFORMAT с. схемой водоснабжения и водоотведенияобщество с ограниченной ответственностью Оникскраевое государственное унитарное предприятие ПримтеплоэнергоФедеральное государственное казенное учреждение комбинат Авангард Росрезерва

SET эо4 " Федеральное государственное казенное учреждение комбинат Арктика Росрезерва" \* MERGEFORMAT Федеральное государственное казенное учреждение комбинат Арктика Росрезерва
- вверх по течению не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

Граница второго пояса в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению от водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток для IА, Б, В, Г, IIА климатических районов, и не менее 3 суток для IД, IIБ, В, Г и III климатического района. Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки." \* MERGEFORMAT
Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения устанавливается в следующих пределах:

- вверх по течению не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

Граница второго пояса в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению от водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток для IА, Б, В, Г, IIА климатических районов, и не менее 3 суток для IД, IIБ, В, Г и III климатического района. Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии наганных ветровболее 10 %.

В отдельных случаях, с учетомконкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территориявторого пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственногосанитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второгопояса." \* MERGEFORMAT
Граница первого пояса ЗСО  поверхностного источника устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии наганных ветровболее 10 %.

В отдельных случаях, с учетомконкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территориявторого пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственногосанитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второгопояса.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ»
ВАНИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2026 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

	РАЗРАБОТАНО

Инженер-проектировщик отдела

водоснабжения и водоотведения

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

____________/М.А. Мовчанюк/


	СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

____________/С.В. Лопашук/




«        »                          2016г.

м.п.

п.Октябрьский 2016 г.
СОСТАВ ПРОЕКТА

	Глава I
	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	
	1
	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

	
	2
	Направления развития централизованных систем водоснабжения

	
	3
	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

	
	4
	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

	
	5
	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

	
	6
	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

	
	7
	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

	
	8
	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

	Глава II
	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

	
	1
	Существующее положение в сфере водоотведения поселения

	
	2
	Балансы сточных вод в системе водоотведения

	
	3
	Прогноз объема сточных вод

	
	4
	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

	
	5
	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

	
	6
	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

	
	7
	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

	
	8
	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

	Прилагаемые документы

	
	1
	Прилагаемый документ 1.Городское поселение «Поселок Октябрьский». Сети и сооружения систем водоснабжения и водоотведения.

М 1:2000.


СОДЕРЖАНИЕ

	
	ВВЕДЕНИЕ
	

	
	Термины и определения
	

	
	Сведения об организации-разработчике
	

	
	Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения
	

	
	ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АВАН ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ» ВАНИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
	

	1
	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
	

	1.1
	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
	

	1.2
	Описание территории поселения не охваченной централизованными системами водоснабжения
	

	1.3
	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
	

	1.4
	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
	

	1.4.1
	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
	

	1.4.2
	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
	

	1.4.3
	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)
	

	1.4.4
	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
	

	1.4.5
	Описание существующих технических  и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
	

	1.4.6
	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы
	

	1.4.7
	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
	

	1.4.8
	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения,  с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
	

	2
	Направления развития централизованных систем водоснабжения
	

	2.1
	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	

	2.2
	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
	

	3
	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
	

	3.1
	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
	

	3.2
	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
	

	3.3
	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений
	

	3.4
	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
	

	3.5
	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
	

	3.6
	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
	

	3.7
	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
	

	3.8
	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы
	

	3.9
	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
	

	3.10
	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам
	

	3.11
	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов
	

	3.12
	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
	

	3.13
	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий, территориальный по технологическим зонам водоснабжения, структурный по группам абонентов)
	

	3.14
	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
	

	3.15
	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
	

	4
	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ централизованных СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	

	4.1
	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  с разбивкой по годам
	

	4.2
	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
	

	4.3
	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
	

	4.4
	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
	

	4.5
	Сведения об оснащенности  зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
	

	4.6
	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснование
	

	4.7
	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
	

	4.8
	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	

	4.9
	Карты  существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	

	4.10
	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества 
	

	4.11
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
	

	4.12
	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
	

	4.13
	Сокращение потерь воды при ее транспортировке
	

	4.14
	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
	

	4.15
	Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов
	

	5
	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	

	5.1
	Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)
	

	5.2
	Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
	

	6
	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 
	

	6.1
	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	

	6.2
	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 
	

	7
	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	

	7.1
	Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
	

	7.2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	

	7.3
	Показатели качества обслуживания абонентов
	

	7.4
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при ее транспортировке
	

	7.5
	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы  и их эффективности – улучшение качества воды
	

	7.6
	Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	

	8
	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	

	
	ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ» ВАНИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
	

	1
	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ поселения
	

	1.1
	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)
	

	1.2
	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых  абонентами
	

	1.3
	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
	

	1.4
	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
	

	1.5
	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
	

	1.6
	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
	

	1.7
	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
	

	1.8
	Описание территорий Городского поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения
	

	1.9
	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения 
	

	2
	балансы сточных вод системы водоотведения
	

	2.1
	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
	

	2.2
	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
	

	2.3
	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
	

	2.4
	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения поселения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
	

	2.5
	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения 
	

	3
	ПРогноз объема СТОЧНЫХ ВОД
	

	3.1
	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	

	3.2
	Описание структуры централизованной системы водоотведения.
	

	3.3
	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)  мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
	

	3.4
	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
	

	3.5
	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
	

	4
	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	

	4.1
	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	

	4.2
	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
	

	4.3
	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
	

	4.4
	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
	

	4.5
	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций осуществляющих водоотведение
	

	4.6
	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов  (трасс) по территории городского поселения, расположение намечаемых площадок  под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 
	

	4.7
	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	

	4.8
	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
	

	4.9
	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
	

	4.10
	Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует
	

	4.11
	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
	

	5
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	

	5.1
	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади  
	

	5.2
	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
	

	6
	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	

	7
	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	

	7.1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	

	7.2
	Показатели качества обслуживания абонентов
	

	7.3
	Показатели качества очистки сточных вод
	

	7.4
	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
	

	7.5
	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод
	

	7.6
	Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	

	8
	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	

	
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	


ВВЕДЕНИЕ
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями; 

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:
– эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения
 - абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

 - водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ)

- горячая вода − вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также − инвестиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) − определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

- приготовление горячей воды − нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода − вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система горячего водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее − закрытая система горячего водоснабжения);

- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Сведения об организации-разработчике

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» создано в 2011 году, как организация, осуществляющая реализацию энергосберегающих проектов в большой энергетике на территории Дальневосточного Федерального округа.

За время своего существования, компания успешно освоила дополнительные виды деятельности, которые в комплексе представляют собой законченный спектр работ по разработке всех необходимых документов для администраций городов и поселений, связанных с развитием систем инженерной инфраструктуры, а также выполнением всех видов строительно-монтажных работ в области энергосбережения.

В настоящее время основными видами деятельности являются следующие:

[image: image1.png]‘DHeproayuT GIOKETHEX
Ve IeRIH H IPOMBIIITERHBIX
IIpeANpHATH C TEOGHIM YPOBHEM

TeXHHYECKOf OCHAIIeRHOCTH

PaspaGorka mporpany
KOMILIEKCHOTO a3BHTH CHCTEM
KOMMYRaITBROf HE(GPACTpYKTYpEL
MYHHIHIANBRSIX ObpasoBail

HampaBneHns neSTensHOCTH
000 «MBII «9HEProaKTHB

Paspaborka cxeM TemocRaGKeRuL
MYHHIHIATBRBIX 06pasoBaHMi ¢
HOATOTOBKOH KT OHHO MOZEIH

TIpoeKTHpOBAHHE B PAMKAX CEOeH
KoMIeTeHIIH

CIpOHTENBRO-MORTAKEbI® PaBOTEL
B PAMKAX CBOEH KOMIETSHIHH

PaspaoTka cxeM BOZIOCHAGASHT 1
'BOZIOOTEEeHHS MYRHIHIATBHEX
06pasoBaRHil ¢ IOATOTOBKOH
NEKIPOREOH MoZeTH

TIoAroTOBKa MONHOTO KOMILTEKTa
0BOCHOBHEAIOMIHX JOKYMEHTOB
s oGocHOBaHA TapH(OB
oprammzanuaME,
OCYIeCTRNIOMIME peryIupyeMse
BHIB AeSTENEHOCTH





ООО «ИВЦ «Энергоактив» является членом трех саморегулируемых организаций:

[image: image2.png]CPO HII
«3neprollpogAyaum»

DHeproayauT,
00ocHOBaHHE
TADHQOB, PERHMHO-
HaJ1an0uHbIE
HCBITARAS
000pYI0BAHHA

000 «HMBII DHeProakTHB»

Jyepro

-

CPO HII «CogeiicTene CPO HII
PA3BHTHIO CTPOMKOMITEKCA
Jaasrero BocToka»

«Pernona1bHOe 06beINHEHNE
NPOEKTHPOBMIKOBY

Veayra mo

TP 0EKTHD OBAHHIO,

paspacoTka cxem

HHAeHePHBIX

KOMMYHHKAIHH,

mporpamm
KOMILTEKCHOTO

PasBHTHS

CrponTensHo-
MOHTa:KHEIE PaGOTHI




В рамках членства с СРО НП «Энергопрофаудит» ООО «ИВЦ Энергоактив» оказывает следующие виды услуг:

1. Разработка рекомендаций по сокращению потерь энергетических ресурсов (ЭР) и разработка программ повышения энергетической эффективности (ЭЭ) использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Определение потенциала энергосбережения и оценка возможной экономии ТЭР.

2. Разработка типовых мероприятий по энергосбережению и повышению ЭЭ.

3. Разработка энергетического паспорта (ЭП) по результатом обязательного энергетического обследования (ЭО).

4. Разработка ЭП на основании проектной документации.

5. Экспертиза (анализ), разработка (доработка) эксплуатационной, технической, технологической, конструкторской и ремонтной документации, стандартов организаций.

6.  Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов технологических потерь электрической (тепловой) энергии при ее передаче по сетям.

7. Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов удельного расхода топлива, нормативов создания запасов топлива.

8. Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе для населения.

9. Экспертиза (анализ), расчет тарифов на тепловую энергию, производимую теплостанциями, в том числе осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

10.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.

11.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче электрической энергии но распределительным сетям.

12.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на водоснабжение (в том числе горячее водоснабжение) и водоотведение.

13.  Экспертиза (анализ), расчеты сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и прочих сбытовых компаний.

14.  Анализ электрических и тепловых схем энергоустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности энергоустановок и сетей.

15.  Производство расчетов режимов работы энергооборудования.

16.  Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и их частей и элементов, а также измерения качества и количества электрической энергии.

17.  Тепловизионное обследование и диагностика технического
состояния энергетического оборудования, ограждающих конструкций зданий и сооружений.

18.  Техническое освидетельствование (диагностика) электротехнического оборудования, тепловых сетей от станций, гидротехнических сооружений источников водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем вентиляции, кондиционирования воздуха и аспирации, систем воздушного отопления, компрессорного и холодильного оборудования, канализационных насосных станций и прочих систем и установок энергетики.

19.  Проведение энергетических обследований в рамках оказания энергосервисного контракта.

20.  Экспертное заключение о качестве оказания услуг по энергоаудиту и (или) энергосервисному контракту.

В рамках членства в НП СРО «СРСК ДВ», ООО «ИВЦ «Энергоаудит» имеет право производить следующие виды работ, в том числе и особо опасные и технически сложные:

	№
	Наименование вида работ

	1.
	Земляные работы
- Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

- Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

	2.
	Устройство скважин

- Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

- Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин

- Тампонажные работы

- Сооружение шахтных колодцев

	3.
	Свайные работы. Закрепление грунтов
- Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

- Устройство ростверков

- Устройство забивных и буронабивных свай

- Термическое укрепление грунтов

- Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов

	4.
	Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкции
- Опалубочные работы

- Арматурные работы

- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	5.
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
- Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

- Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

- Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

	6.
	Монтаж металлических конструкций
- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

- Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

- Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

- Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

- Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	7.
	Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
- Устройство оклеечной изоляции

- Устройство металлизационных покрытий

- Гидроизоляция строительных конструкций

- Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

- Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	8.
	Устройство наружных сетей водопровода
- Укладка трубопроводов водопроводных

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

- Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

- Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	9.
	Устройство наружных сетей канализации
- Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

- Укладка трубопроводов канализационных напорных

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

- Устройство канализационных и водосточных колодцев

- Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

- Укладка дренажных труб на иловых площадках

- Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	10.
	Устройство наружных сетей теплоснабжения
- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

- Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

- Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	11.
	Устройство наружных электрических сетей
-  Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

-  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

-  Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	12.
	Монтажные работы
- Монтаж подъемно-транспортного оборудования

- Монтаж оборудования тепловых электростанций

- Монтаж оборудования котельных

- Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

- Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

	13.
	Пусконаладочные работы
- Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

- Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

- Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

- Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

- Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

- Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

- Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

- Пусконаладочные работы автоматических станочных линий

- Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

-Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки

- Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

- Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

- Пусконаладочные работы сооружений канализации

	14.
	Устройство автомобильных дорог и аэродромов
- Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

- Устройство оснований автомобильных дорог

- Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

- Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

- Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

- Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

	15.
	Устройство мостов, эстакад и путепроводов

- Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

- Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

- Устройство конструкций пешеходных мостов

- Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

- Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов

- Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

	16.
	Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
- Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9- 14) 

-  Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1,23.32,24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)

- Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12,23.6,24.10-24.12)

- Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)

- Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работN23.33, группа видов работ N 21)

-  Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)

	17.
	Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
- Транспортное строительство(дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта)

- Жилищно-гражданское строительство

- Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

- Объекты теплоснабжения

- Объекты газоснабжения

- Объекты водоснабжения и канализации

- Здания и сооружения объектов связи


Членство в проектном СРО НП «Региональное объединение проектировщиков» позволяет осуществлять проектирование любой сложности по следующим направлениям:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

2. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

3. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

4. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 

5. Работы по подготовке архитектурных решений. 

6. Работы по подготовке конструктивных решений. 

7. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий. 

8. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 

9. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 

10.  Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения. 

11.  Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 

12.  Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 

13.  Работы по подготовке проектов внутренних систем  газоснабжения. 

14.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий. 

15.  Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 

16.  Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.

17.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 

18.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений. 

19.  Работы по подготовке проектов наружных сетей 110 кВ и более и их сооружений.

20.  Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 

21.  Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

22.  Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

23.  Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 

24.  Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 

25.  Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов. 

26.  Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 

27.  Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов. 

28.  Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 

29.  Работы по подготовке технологических решений нефтегазового назначения и их комплексов. 

30.  Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 

31.  Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов. 

32.  Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 

33.  Работы по разработке специальных разделов проектной документации.

34.  Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

35.  Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

36.  Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

37.  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

38.  Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

39.  Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

40.  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

41.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

По состоянию на 01.01.2016 г. штат компании насчитывает более 35 работников. Все руководители и специалисты имеют высшее профессиональное образование. Организационная структура имеет признаки функционально-матричного разделения обязанностей с дифференциацией по видам работ и оказываемых услуг. Компания тесно сотрудничает с учеными Тихоокеанского Государственного университета, часто привлекая их для решения конкретных задач.

Материальная база ООО «ИВЦ «Энергоактив» включает в себя современное диагностическое оборудование для решения всех задач, поставленных заказчиком. На базе стационарной лаборатории постоянно проводятся испытания нового энергосберегающего оборудования, создаются рабочие стенды для анализа эффективности предлагаемых технических решений в рамках разработки проектно-сметной документации.

Нематериальные активы организации включают права на использование множества специализированных программных продуктов (ZuluThermo, ZuluHydro, РАНЭН, Альт-Инвест, Гранд-Смета и пр.). Все специалисты, применяющие в своей работе те или иные программные продукты, обучены их использованию в организациях-разработчиках.

Контактная информация:

	Адрес местонахождения 
	680054, г. Хабаровск, ул. Трёхгорная,8, оф.7

	Почтовый адрес
	680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского, 20, оф. 1

	Адрес лаборатории
	680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, кор. 6

	Телефон
	(4212) 734-111, 734-112

	Факс
	(4212) 734-111

	E-mail
	ivc.energo@mail.ru, ivc.energoactive@gmail.com

	Web-сайт
	www.ivc-energo.ru


Ответственные за проект:

Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный директор.

Исполнитель: Мовчанюк Мария Александровна – инженер-проектировщик отдела водоснабжения и водоотведения. 

Общие сведения об объекте схемы водоснабжения и водоотведения

  Ванинский район - административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в Хабаровском крае. Административный центр —посёлок городского типа Ванино, расположен на расстоянии 560 км от Хабаровска. Общая площадь района 25 910 км². 

Городское поселение «Поселок Октябрьский» является административно-территориальной единицей в составе Ванинского муниципального района, Хабаровского края, центр муниципального образования – рабочий поселок Октябрьский. Расположен поселок в 8 км от районного  центра Ванино. 

Общее население на 01.01.2016 год  составляет 5953 человека.
Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения Городского поселения «Поселок Октябрьский» Ванинского района  Хабаровского края и «Схема водоотведения Городского поселения «Поселок Октябрьский» Ванинского района Хабаровского края и разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 3906, №23, ст. 2381; №50, ст. 5279; 3907, №26, ст. 3075; 3908, №29, ст. 3418; №30, ст. 3616; 3909, №30, ст. 3735; №52, ст. 6441; 2011, №1, ст. 32); Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41); положений СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 года); положений СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 626 и введен в действие с 01 января 2013 года); территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ»  ВАНИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАЗДЕЛ 1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечены организация ООО «Янтарь». Организации предоставляют 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.
Существующая система водоснабжения п.Октябрьский обеспечивает прием воды из источников, её транспортирование и подачу по потребителям.
Централизованная система водоснабжения в п.Октябрьский включает в себя: два водозаборных сооружения «Чистоводный-2» и «Чистоводный-3», включающие в себя 3 артезианских скважины и одну подрусловую галерею. 
1.2 Описание территории поселения не охваченной централизованными системами водоснабжения
В настоящее время в городском поселении  п.Октябрьский централизованным водоснабжением охвачена вся центральная часть села.
На территориях, не охваченных централизованным водоснабжением, населением используются колонки.
1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Источником водоснабжения городского поселения «Поселок Октябрьский» является вода из реки «Чистоводная». Подъем холодной воды для хозяйственно-питьевых нужд населения и организаций п. Октябрьский осуществляется двумя водозаборными сооружениями включающие в себя 3 артезианских скважины и одну подрусловую галерею. 

На водозаборе «Чистоводный-2» забор воды осуществляется из одной артезианской  скважины и подрусловой галереи, далее вода смешивается в водоприемном колодце и подается в п. Октябрьский.

 Водозабор «Чистоводный-2»  расположен на юго-западной окраине п. Ванино, в пределах поймы реки Чистоводная. 

Скважина  водозабора «Чистоводный-2» № Х-3035, р. Чистоводная является самоизливающейся с высотой фонтана 48 см. над обсадной трубой D=426 мм., глубина – 100 м, дебит – 480 м3/ч. Износ скважины – 100%.

 Подрусловая галерея водозабора «Чистоводный-2» предназначена для забора поверхностной воды из реки Чистоводная. Насосная станция 1-го подъема водозабора «Чистоводный-2» осуществляет подъем воды в два резервуара объемом 200 м3 и один резервуар объемом 600 м3, расположенных в районе водонапорной башни п. Хотемкино. Износ резервуаров 100%. 
Насосная станция 2-го подъема водозабора «Чистоводный-2»  расположена в районе водонапорной башни объемом 95 м3. Износ – 88%. В машинном зале насосной станции 2-гоподъема водозабора «Чистоводный-2» установлены 3 насоса из них, 2 рабочих и 1 резервный. 

На водозаборе  «Чистоводный-3» забор воды осуществляется из двух артезианских скважин, расположенных на юго-западной окраине п. Ванино, на расстоянии друг от друга около 5 метров, в пределах поймы реки Чистоводная.
 Скважина водозабора  «Чистоводный-3»  № 3403 , глубина-100м, является самоизливающейся.  Скважина  водозабора  «Чистоводный-3» № 20, глубина-100м,  также является самоизливающейся.  Насосная станция 1-го подъема водозабора  «Чистоводный-3» предназначена для подачи воды в резервуар объемом 500 м3. Износ резервуара   100%. Насосная станция 2-го подъема водозабора  «Чистоводный-3» , расположена в районе п. Октябрьского (жилмассив «Копинский»), с двумя резервуарами объемом 1000 м3 и  обеспечивает подачу питьевой воды на п. Октябрьский (жилмассив «Копинский»). Износ – 88%. В машинном зале насосной станции водозабора «Чистоводный-3» установлены 3 насоса, из них, 1 рабочий и 2 резервных.
Система горячего водоснабжения в п.Октябрьский функционирует круглый год.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Описание, составленное на основании информации, предоставленной ООО «Янтарь», приводится в п 1.4.1.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Забор воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды в п.Октябрьский осуществляется из поверхностных и подземных источников.

Водозабор  «Чистоводный-2». Забор воды осуществляется из одной артезианской скважины и подрусловой галлереи, в дальнейшем смешиваясь в водоприемном колодце. Расположен на юго-западной окраине п.Ванино, в пределах поймы р.Чистоводная и является участком «Чистоводный» Ванинского месторождения подземных вод. Процент износа по данному водозабору составляет 100 %.
Водозабор  «Чистоводный-3». Забор воды осуществляется из двух артезианских скважин, расположеных на юго-западной окраине п.Ванино, в пределах поймы р.Чистоводная и является участком «Чистоводный» Ванинского месторождения подземных вод. Процент износа по данному водозабору составляет 100 %.
1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Очистные сооружения системы водоснабжения отсутствуют, вода подается в сеть без предварительной очистки в п.Октябрьский Аван. 
Производственный контроль качества подаваемой воды производится регулярно. 
Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
В ходе производственного контроля качество воды определяется по ряду показателей в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, приведенным в таблице 1.1.
Таблица 1.1 − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям

	Показатели
	Единица измерения
	Норматив

	Термолерантныеколиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствуют

	Общие колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствуют

	Общее микробное число
	Число, образующее колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствуют

	Спорысульфитредуцирующихклостридий
	Число спор в 20 мл
	Отсутствуют

	Цисты лямблий
	Число цист в 50 мл
	Отсутствуют


Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств воды, приведенных в таблице 1.2.
Таблица 1.2 − Нормативы органолептических свойств воды

	Показатели
	Единица измерения
	Норматив не более

	Запах
	балл
	2

	Привкус
	балл
	2

	Цветность
	градус
	20

	Мутность

• по формазину

• по коалину
	мг/л

мг/л
	2,6

1,5


Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям альфа и бета активности, приведенным в таблице 1.3.
Таблица 1.3 − Нормативы по показателям альфа и бета активности

	Показатели
	Единица

измерения
	Нормативы
	Показатели

вредности

	Общая альфа-радиоактивность
	бк/л
	0,1
	радиац.

	Общая бета-радиоактивность
	бк/л
	1,0
	радиац.


Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям, приведенным в таблице 1.4.
Таблица 1.4 − Нормативы по обобщенным показателям

	Показатели
	Единица измерения
	Норматив не более

	Водородный показатель
	Единицы рН
	В пределах 6:9

	Общая минерализация (сухой остаток)
	Мг/л
	1000

	Жесткость общая
	Моль/л
	7,0

	Окисляемость перманганантная
	Мг/л
	5,0

	Нефтепродукты (суммарно)
	Мг/л
	0,1

	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
	Мг/л
	0,5

	Фенольный индекс
	Мг/л
	0,25


Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, приведенных в таблице 1.5.
Таблица 1.5 − Нормативы по содержанию вредных химических веществ

	Показатели
	Единица

измерения
	Нормативы
	Класс опасн.

	Алюминий (Аl3+)
	мг/л
	0,5
	2

	Железо
	мг/л
	0,3
	3

	Кадмий (суммарн.)
	мг/л
	0,001
	2

	Медь (суммарн.)
	мг/л
	1,0
	3

	Нитраты
	мг/л
	45,0
	3

	Хром
	мг/л
	0,05
	3

	Цинк
	мг/л
	5,0
	3

	Барий (Ва2+)
	мг/л
	0,1
	2

	Мышьяк (суммарн.)
	мг/л
	0,05
	2

	Стронций
	мг/л
	7,0
	2

	Никель
	мг/л
	0,1
	3


Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно нормативной документации, приведенной в таблице 1.6.
Таблица 1.6 − Методы контроля качества питьевой воды

	Показатели
	Обоснование
	Метод контроля

	Запах
	ГОСТ 3351-74
	Органолептический

	Привкус
	ГОСТ 3351-74
	Органолептический

	Мутность
	ГОСТ 3351-74
	Фотометрический

	Цветность
	ГОСТ 3351-74
	Фотометрический

	Хлор остаточный
	ГОСТ 18190-72
	Иодометрический


В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для увеличения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, после проведения исследований проб добываемой воды рекомендуется установка модульных установок по очистке воды и обеззараживанию на базе фильтров ФНПВ компании «ЭКОСЕРВИС» и обеззараживающего оборудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания.

Ультрафиолетовое излучение − электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (390–280 нм), вакуумный УФ (100–390 нм). Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм. УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).

Основные преимущества УФ технологии: 

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;

УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.
Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9 - 12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации.

Стандартная комплектация установок НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания:

- корпус установки УФ-обеззараживания;

- кварцевый чехол с уф-лампой;

- электрический шкаф;

- датчик интенсивности облучения.

[image: image6.jpg]


Схема установки НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 − Схема установки НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)
Оборудование, установленное на водозаборе «Чистоводная-2»:

- насос ЦН-400-105 -3 шт, подача 400 м3/час, напор 105 м, мощность электродвигателей 200 кВт;
Оборудование, установленное на водозаборе «Чистоводная-3» насосной станции 1-го подъема:
- насос Д-200-90-3 шт, подача 200 м3/час, напор 90 м, мощность электродвигателей 2-90 кВт и 1-75 кВт.;
Оборудование, установленное на водозаборе «Чистоводная-3» насосной станции 2-го подъема:
- насос К-80-50-200 - 3 шт, подача 50 м3/час, напор 50 м, мощность электродвигателей 15;

- насос К-80-65-160 - 1 шт, подача 50 м3/час, напор 32 м, мощность электродвигателей 7,5;

- насос К-65-50-160 - 1 шт, подача 25 м3/час, напор 32 м, мощность электродвигателей 5,5.
Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, то есть в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

- Переразмеривание насосов, то есть установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;

- Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице 1.7.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации. Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. 
Таблица 1.7− Методы снижения энергопотребления насосных систем

	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение 

энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 - 60%

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 - 40%

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов
	10 - 30%

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10%

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 - 20%

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 - 3%

	Замена насосов на более эффективные
	1 - 2%


Для снижения энергопотребления при эксплуатации насосных систем рекомендуется применять мероприятия, приведенные в таблице 1.8.
Таблица 1.8 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п.
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.

- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение

- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	Месяцы, годы

	Переразмеривание насоса
	- Подрезка рабочего колеса.

- Замена рабочего колеса.

- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.

- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	Недели - годы

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб
	- Очистка труб

- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.

- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	Недели, месяцы

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников)

- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса)
	- Подрезка рабочего колеса.
- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.

- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	Недели-годы

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Таблица 1.9 – Характеристика водопроводных сетей
	No п/п
	Наименование (от)
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Диаметр трубопровода, мм
	Протяженность, пог м
	Способ прокладки (подземный в лотках, надземный, бесканальный)

	
	
	
	
	
	
	

	1

1
	Водоводы:


	2008
	сталь
	500
	3187,82
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	300
	38,7
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	250
	99,5
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	200
	12,9
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	150
	71,58
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	100
	167,6
	подзем

	
	
	2008
	чугун
	300
	3212,81
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	250
	3126,92
	подзем

	2
	Распределительная сеть:


	2008
	сталь
	250
	1145,66
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	200
	2745,8
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	150
	4260,15
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	100
	2148,78
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	80
	57,35
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	75
	54,6
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	50
	2273,9
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	32
	123,79
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	75
	54,6
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	25
	203,36
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	20
	129,1
	подзем

	
	
	2008
	пэ
	20
	31,85
	подзем

	
	
	2008
	пэ
	32
	203,37
	подзем

	
	
	2008
	чугун
	300
	215,15
	подзем

	
	
	2008
	чугун
	250
	892,05
	подзем

	
	
	2008
	чугун
	150
	507,2
	подзем

	
	
	2008
	чугун
	100
	53,22
	подзем

	
	
	2008
	чугун
	80
	10,8
	подзем

	
	
	2008
	чугун
	50
	12,16
	подзем

	3
	Самотечные трубопроводы до станции 1-го подъема:
	2008
	сталь
	250
	38,8
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	250
	22,2
	подзем

	4
	Водопроводная сеть:
	2007
	сталь
	100-500
	371,3
	подзем

	
	
	1991
	сталь
	100-500
	3125,2
	подзем

	
	
	1958
	чугун
	250-300
	6339,71
	подзем

	
	
	1957-1959
	сталь
	50-250
	9886,11
	подзем

	
	
	
	чугун
	150-300
	1191,2
	подзем

	
	
	1972-1973
	сталь
	50-250
	2766,18
	подзем

	
	
	
	чугун
	50-150
	499,38
	подзем

	
	
	1982
	сталь
	50-150
	450,65
	подзем

	
	
	2005-2007
	сталь
	50
	274,77
	подзем


Протяженность водопроводных сетей в п.Октябрьский составляет 37,4 км, материал трубопроводов – сталь ,чугун, ПЭ,ППР, диаметр трубопроводов 25-500мм. Износ существующей водопроводной сети по состоянию на 2016 год составляет 70% ,требуется реконструкция с заменой изношенных участков сети.
Необходимо производство технического обследования существующих водопроводных сетей в 2017 году согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик водопроводных сетей, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности.

После производства технического обследования произвести необходимые работы для восстановления работоспособного состояния водопроводных сетей, при необходимости осуществить замену изношенных водопроводов. 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
По состоянию на 2016 год в п.Октябрьский наблюдаются следующие технические и технологические проблемы:
- высокий износ в системах водоснабжения и наличие на водопроводных сетях аварийных участков, требующих замены;
- отсутствие  сооружений предварительной подготовки воды (очистка);
Таблица 1.10 – Технико-экономические показатели системы водоснабжения
	Показатели
	Насосная станция 1-го подъема
	Насосная над артскважиной
	Насосная станция 2-го подъёма
«Чистоводный-2»
	Насосная станция 2-го подъёма
«Чистоводный-3»
	Водопро воды холодной питьевой воды

	Дефицит
(профицит) производственных мощностей, %
	0
	0
	0
	0
	+ 40

	Актуальное
техническое состояние объекта 
	Уд.
	Уд.
	Уд.
	Уд.
	Неуд.

	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий   (среднее   за   год   время

устранения, час)
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	4,5

	Оценка состояния объекта, %
	40
	30
	88
	88
	70

	Удельный  расход электрической

энергии при производстве, на единицу
объема
воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3
	1,354

	Оценка соответствия здания техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, (да, нет)
	да
	да
	да
	да
	-

	Доля ветхих, подлежащих замене

сетей
	-
	-
	-
	-
	70

	Удельное
количества

повреждений на водопроводной сети (ед./км.)
	-
	-
	-
	-
	0,5


Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы
В настоящее время в городском поселении « Поселок Октябрьский» осуществляется система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения. 
При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар, вода) из тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и обслуживающих, как правило, группу зданий. В отдельных случаях водонагреватели могут размещаться в специальных помещениях непосредственно в подвалах жилых зданий. Схема горячего водоснабжения с ЦТП приведена на рисунке 1.3.
[image: image3.png]



Рисунок 1.3 − Схема ЦТП при закрытой схеме горячего водоснабжения:

1,2 – подающий и обратный трубопроводы теплоносителя (пар или горячая вода); 3– теплообменник; 4 – трубопровод подачи холодной воды из наружной водопроводной сети или от гидропневматического бака при наличии насосной станции подкачки; 5, 6 – подающий и циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения.

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. Система в этом случае полностью закрыта от окружающей среды. Безусловно, и в такой системе возможна незначительная утечка теплоносителя. Потери воды восполняются с помощью регулятора подпитки автоматически. 

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованно, при этом количество теплоносителя (воды) остается в системе неизменным, а расход тепла зависит от температуры циркулирующего теплоносителя. В закрытых системах теплоснабжения, как правило, используются возможности тепловых пунктов. К ним поступает теплоноситель от поставщика теплоэнергии (ТЭЦ, например), а центральные тепловые пункты районов регулируют температуру теплоносителя до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения, и распределяют потребителю. 

Преимущества закрытой системы теплоснабжения − высокое качество горячего водоснабжения, энергосберегающий эффект.

Централизованное горячее водоснабжение потребителей осуществляется также  с использованием открытой схемы.
1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория городского поселения «Поселок Октябрьский» не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Все существующие объекты и сооружения системы водоснабжения принадлежат на праве собственности администрации  Аван .

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Схемой водоснабжения предусматривается развитие системы водоснабжения п.Октябрьский с учетом требований:
– Инвестиционная программа по модернизации объектов Ванинского муниципального района на 2017-2019год;
– Проекта генерального плана городского поселения п.Октябрьский» (далее ГП);

− Схемы территориального планирования Ванинского муниципального района;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

В п.Октябрьский развитие систем водоотведения необходимо обеспечить в следующих направлениях:
- техническое обследование существующей сети водоснабжения;

- реконструкция изношенных сетей водоснабжения;
- бурение 2-х артезианских скважин.
2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений
По состоянию на 2016 год в городском поселении «Поселок Октябрьский» отсутствуют утвержденные проекты объектов нового строительства. 
Схемой водоснабжения предлагается обеспечение: 

- централизованным водоснабжением 100% населения городского поселения, а так же объектов нового строительства;

- расчетного водопотребления при условии обеспечения централизованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

- нормативного качества питьевой воды, добываемой существующими и проектируемыми скважными водозаборами;

- бесперебойного водоснабжения потребителей.

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Водопотребителями городского поселение « Поселок Октябрьский» являются:

- население;

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

- предприятия местной промышленности;

- котельная.

Таблица 3.1 − Баланс подачи и реализации воды ООО «Янтарь» в городском поселении «Поселок Октябрьский, тыс. м3/год

	Подъем воды, м3/сут, тыс. м3/год
	На собственные нужды, м3/сут, тыс. м3/год
	Отпущено в сеть, м3/сут, тыс. м3/год
	Потери, м3/сут, тыс. м3/год

	1666,6
608,3
	128,25
46,81
	1538,33
561,49
	258,36
94,3


[image: image4.png]CoOGcTBeHHbBIE
Tlotepn YT
13.42% %





Рисунок 3.1 − Баланс ООО «Янтарь» в городском поселении «Поселок Октябрьский»
3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Отсутствует возможность приведения территориального баланса подачи питьевой воды в городском поселении «Поселок Октябрьский по причине отсутствия такого деления ООО «Янтарь»
Общий объем подачи холодной воды составляет 561,49 тыс.куб. м/год.

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Структурный баланс питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетные организации и другие потребители городского поселения « Поселок Октябрьский» за 2015 год, на основании данных, предоставленных эксплуатирующей организацией,  приведен в таблице 3.2 и отображен на рисунке 3.2.
Таблица 3.2 - Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов

	Производство (наименование источника)
	Объем реализации, в том числе, Население,  Бюджетные потребители,  Прочие потребители, Производственные нужды, м3/сут, тыс. м3/год

	1
	2

	Водозаборные сооружения 
городского поселения «Поселок Октябрьский»
	1281,92
467,9


3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно данных, предоставленных ООО «Янтарь» в 2015 году:

Подъем воды – 608,3 тыс. куб.м;
Отпуск в сеть – 561,49 тыс. куб.м;

Потери – 94,3 тыс. куб.м;
Населению – 467,9 тыс. куб.м;

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребляемой воды в п.Октябрьский организован, индивидуальные и общедомовые приборы учета воды имеют 158 потребителей. 

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета,  или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для осуществления анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения составлена таблица 3.3.

Таблица 3.3 – Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Количество потребителей по состоянию на 1 января 2016 г.,

чел.
	Требуемый расход воды при норме водопотребления 5,3973 м3/мес на 1чел.,

тыс. куб м/год
	Производительность водозаборных сооружений,

тыс. куб м/год
	Дефицит производительности водозаборных сооружений,

тыс. куб м/год
	Избыток производительности водозаборных сооружений,

тыс. куб м/год

	п.Октябрьский
	5953
	385,561
	5256,0
	-
	4471,142


Избыток производительности водозаборных сооружений в п.Октябрьский составляет 4471,142тыс. м3/год.
3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного развития и подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства п.Октябрьский представлен в таблице 3.4.

При анализе баланса производительности водозаборных сооружений выявлено, что существующий водозабор полноценно способен обеспечить водопотребление п.Октябрьский с учетом перспективного развития населенного пункта.

Таблица 3.4 – Объемы потребления на ближайшие 10 лет

	Наименование
	Годовое потребление воды, тыс. м3/год


	 
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.

	Население
	467,19
	473,00
	478,89
	484,85
	490,89
	497,00
	503,18
	509,44
	515,78
	522,20
	528,70

	Бюджетные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери
	94,3
	94,23
	94,16
	94,09
	94,02
	93,95
	93,88
	93,81
	93,74
	93,72
	93,69

	Итого:
	561,49
	567,23
	573,05
	578,94
	584,91
	590,95
	597,06
	603,25
	609,53
	615,92
	622,39


Расчетное потребление на 2026 год составит 622,39 тыс. м3/год.

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения на 2016-2026 годы, приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок

реализации, гг.

	1
	Разработка проекта «Бурения 2х артезианских скважин на водозаборе Чистоводный-2» и бурение 2х артезианских скважин
	2016-2026г.

	2
	Закольцовка водозаборов Чистоводный-2 и Чистоводный-3
	2016-2026г.

	3
	Производство технического обследования существующей сети водоснабжения Ду 25-500 мм протяженностью 37,4 км
	2016-2026г.

	4
	Оборудование приборами учета воды источников водоснабжения и многоквартирных жилых домов ранее не обеспеченных устройствами коммерческого учета
	2016-2026г.

	5
	Реконструкция изношенных  сетей водоснабжения Ду=100-500 мм, L=4900 м, замена запорной арматуры
	2016-2026г.


Схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Октябрьский» предлагается провести следующие мероприятия :

-     бурение 2-х артезианских скважин;
- производство технического обследования существующей сети водоснабжения Ду 25-500 мм  протяженностью 37,4 км;
-     реконструкция изношенных разводящих сетей водоснабжения;
-  оборудование приборами учета воды источников водоснабжения и многоквартирных жилых домов;
В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 централизованные системы водо​снабжения городского поселения «Поселок Октябрьский» должны обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

- тушение пожаров;

-производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно со​оружение отдельного водопровода;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канали​зационных сетей и т.д.

Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных  целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно-целевой метод обоснован:

-
значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности городского поселения;

-
невозможностью выполнения  мероприятий Инвестиционной программы иными способами;

-
необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;

-
необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях.

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем городского поселения программно-целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.
4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 − Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

	Мероприятие
	Обоснование

	Разработка проекта «Бурения 2х артезианских скважин на водозаборе Чистоводный-2» и бурение 2х артезианских скважин
	-необходимость гарантированного водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды

	Разработка проекта «Бурения 2х артезианских скважин на водозаборе Чистоводный-2» и бурение 2х артезианских скважин; и закольцовка водозаборов Чистоводный-2 и Чистоводный-3
	-необходимость гарантированного водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды

	Производство технического обследования существующей сети водоснабжения Ду 25-500 мм протяженностью 37,4 км
	- бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке, улучшение экологической характеристики

	Оборудование приборами учета воды источников водоснабжения и многоквартирных жилых домов ранее не обеспеченных устройствами коммерческого учета
	-учет потребляемых ресурсов 


	Реконструкция изношенных  сетей водоснабжения Ду=100-500 мм, L=4900 м, замена запорной арматуры
	- бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке, улучшение экологической характеристики


4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В настоящее время в городском поселении «Поселок Октябрьский» отсутствуют разработанные и утвержденные проекты строительства или реконструкции. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.4.1-4.2.
4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение в настоящее время не планируется.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
По состоянию на 2016 год здания и сооружения приборами учета воды оснащены. Приборы учета воды имеют 158 потребителей.
Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования
Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых абонентов. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
К расчетному периоду схемы планируется полная централизация холодного водоснабжения городского поселения. Границами планируемых зон централизованного водоснабжения являются окраинные улицы населенных пунктов. 

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию:

1) Существующие сети и сооружения системы водоснабжения п.Октябрьский.   М 1:2000
Данная документация была разработана на основе предложений схемы водоснабжения. На схеме отражены водозаборные сооружения, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы.
4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Холодная вода определенного объема и установленного качества подается потребителям п.Октябрьский через ресусрсоснабжающие организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной воды.
Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозабора, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему.
Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами. 
4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
Для обеспечения  комфортной среды  проживания населения в городском поселении « Поселок Октябрьский» предлагается всю существующую и перспективную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Источником водоснабжения служат подземные воды. 

На первую очередь реализации проекта намечена реконструкция всей существующей системы водоснабжения п.Октябрьский с применением современных технологий и материалов. 

На расчетный срок предлагается оборудовать системами централизованного водоснабжения все существующие и перспективные объекты  жилищной и социально–бытовой сферы в с. Аван.

Предлагаемая система водоснабжения кольцевая с тупиковыми ответвлениями. Глубина заложения труб на 0,5 м., больше расчетной глубины промерзания грунта, согласно СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки п.Октябрьский и предполагается после проектирования и строительства кольцевых сетей. 

Трассировка, материал и диаметры трубопроводов следует определить на стадии проектирования. 

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
После проведения реконструкции изношенных трубопроводов, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии в п.Октябрьский согласно мероприятиям, предложенным схемой водоснабжения и водоотведения, ожидается снижение потерь воды при транспортировке вплоть до полного их отсутствия.

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
В настоящее время в городском поселении « Поселок Октябрьский»  качество добываемой и подаваемой в распределительную сеть питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксплуатирующим организациям необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью установленной законодательством.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в п.Октябрьский являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. Дороги служат искусственными каналами стока для временных водотоков при высокой водности. Наличие гарей и нарушение естественного ландшафта обусловливает изменение внутригодового распределения стока.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций необходимо проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.
Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов (п. 10.20 СНиП «Водоснабжение».)

Зоны состоят из 3-х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

Поверхностные источники.

· Реки и водоподводящие каналы от них (п. 10.8 ÷10.11) не менее: I пояс – 100 м, II пояс – от 250 до 1000 м в зависимости от указанных выше условий и расчетов проекта; III пояс – вверх и вниз по течению совпадает со II поясом, а боковые границы, приносящие поверхностные и грунтовые загрязнения к месту водозабора –также по местным условиям, в пределах не более 3÷5 км.

На всех зонах устанавливается режим, с предварительно выполненными мероприятиями, включающими: 

1. На водопроводных сооружениях (п. 10.17÷10.19) I пояс зоны охраны 15÷30 м (как исключение при согласии санитарных служб 10м). Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100 м (при согласовании – до 30 м), в пределах зон мероприятия по п. 10.36-10.37. 

2. Водоводы (п. 10.20) охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в:

· сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода;

·  в пределах зон – мероприятия по п.п. 10.38 – 10.39;

3. Источники (10.21-10.35) основные положения включают для поверхностных:

I пояс: планировка территории огораживание, озеленение (с учетом СН441-72 указаний по ограждению, но не менее 2,5 м глухое и 0,5 – сетка, колючая проволока);

Акватория зон – обозначение наземными знаками, буями, сигнализацией с освещением в темное время.

Запрещены на территории I зоны: Строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами. 

Обязательно – все здания должны быть канализованы, стоки как хоз-бытовые, так и производственно-ливневые (талый, дождевой, поливо-моечные воды технологических циклов водоснабжения) должны быть выведены за пределы I пояса и очищены (10.24). Допускается  только санитарная рубка зеленых насаждений.

II пояс: Необходимо – (п. 10.25)

· Регулировать отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязняется от них источника воды. 

· Благоустраивать существующие объекты и зеленые зоны территорий 

Запрещено (п. 10.26)

· Загрязнять территорию мусором, навозом, промотходами;

· Размещать склады ядохимикатов, горюче-смазочных и минеральных материалов;

· Размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, фильтрации, поля орошения, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, по технологии которых возможно загрязнение территории. 

· Применять ядохимикаты и химические удобрения при выращивании;

В дополнение к режиму II пояса 

Допускается (п. 10.27)

· Птицеразведение, стирка, купание, туризм, спорт на воде - в установленных местах с согласованным режимом;

В III поясе защиты поверхностного источника – мероприятия см. выше, указанное для II пояса по п. 10.25. 

В лесах - разрешается рубка леса по регламенту лесозаготовителей, согласованному в установленном режиме администрацией территории. Для водозаборов из поверхностных вод  каналов и водохранилищ необходимо:

· Регулярная очистка от донных отложений, водной растительности с препаратами, согласованными санитарной службой (п. 10.30)

Для подрусловых водозаборов подземных вод участка поверхностных вод (реки, водохранилища) питающих инфильтрационный водозабор или используемый для пополнения запасов подземных вод принимать мероприятия как для поверхностных источников водоснабжения. 

Мероприятия на территориях сооружений и водоводов – по п. СНиП Водоснабжение» 2.04.02-84* 10.21, 10.24, 14.5, 10.32, с обязательными условиями в т.ч. – на этих участках зон должны отсутствовать: уборные с выгребом без полной герметизации, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора (перегрузочные станции, контейнерные площадки и т.п.). Водоводы не должны проходить по территории свалок, полей ассенизации кладбищ, скотомогильников, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий (10.39).и т.п.). 

5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
Для очистки питьевой воды в  п.Октябрьский используется метод хлорирования.

Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием.

Проверка дозирующих устройств производится, как правило, ежеквартально, но не реже 2 раз в год и заключается в осмотре арматуры, проверке отсутствия засорений, состояния соединений и т. п.

Расход хлора составляет 17,75 мг на 1 мг-экв коагулянта. При этом необходимо также учитывать, что, кроме приведенной реакции, хлор расходуется также на окисление органических примесей природных вод.

Отклонение от заданных доз, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных дозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. 

Склады реагентов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.

Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. 

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур; помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.

Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) хранят насыпью или в мешках в закрытом складском помещении на площадках с твердым покрытием или в бункерах. Сульфат алюминия, упакованный в контейнеры, допускается хранить на незагрязненных открытых площадках, имеющих твердое покрытие со стоком вод и обеспечивающих работу грузовых механизмов. Срок хранения продукта не ограничен.

Сульфат алюминия пожаро- и взрывобезопасен. По степени воздействия на организм продукт относится к веществам 3-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Пыль сульфата алюминия поступает в организм через органы дыхания и может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. Работы с сульфатом алюминия должны выполняться в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты: респиратора, очков, перчаток. Предельно-допустимая концентрация пыли сульфата алюминия в воздухе рабочей зоны производственных помещений в пересчете на алюминий установлена 0,5 мг/ м3.

Гипохлорит натрия является окислителем, вызывающим раздражение кожных покровов и слизистой оболочки, при попадании на кожу может вызвать ожоги, а при попадании в глаза - слепоту. При попадании гипохлорита натрия на кожные покровы необходимо обмывать их обильной струей воды в течение 10-12 мин. При попадании брызг продукта в глаза следует немедленно промыть их обильным количеством воды и направить пострадавшего к врачу. 

При нагревании выше 35°С гипохлорит натрия разлагается с образованием хлоратов и выделением кислорода. Слабощелочной раствор довольно устойчив.

Гипохлорит натрия не горюч и невзрывоопасен. Однако при контакте с органическими горючими веществами (опилки, ветошь и др.) в процессе высыхания может вызвать их загорание. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование должно быть герметичным. Негерметичные узлы оборудования должны быть снабжены местными вентиляционными отсосами. Производственный персонал должен быть обеспечен специальной одеждой и иметь индивидуальные средства защиты: защитные очки, резиновые сапоги, резиновые перчатки, фартук из прорезиненной ткани и противогаз марки В или ВКФ ( ГОСТ 12.4.121-83).

Гипохлорит натрия не допускается хранить вместе с органическими продуктами, горючими материалами и кислотами.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.3908 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей  приведены в таблице 6.1.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 6.2.
Таблица 6.1 – Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей
	
	Наименование
	Диаметр
	Объемы работ,м
	Стоимость работ,млн
	Год выполнения

	1
	Сеть водоснабжения:
	108
	100
	0,145
	2017-2026г

	2
	
	159
	100
	0,208
	2017-2026г

	3
	
	219
	1800
	5,124
	2017-2026г

	4
	
	273
	2000
	7,76
	2017-2026г

	5
	
	500
	900
	9,149
	2017-2026г

	Итого
	
	4900
	22,386
	


Таблица 6.2 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость

млн. руб.


	Прогнозируемый план финансирования по  годам, млн. руб.
	Предполагаемый источник

финансирования, (тыс. руб)
	Достигаемый эффект
	Примечание

	
	
	
	2017-19 

год
	2020-24 год
	2024-26 год
	
	
	

	Водоснабжение

	1
	Разработка проекта «Бурения 2х артезианских скважин на водозаборе Чистоводный-2» и бурение 2х артезианских скважин
	4,4
	4,400
	-
	-
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Требования ФЗ №416
	Новое строительство

	2
	Закольцовка водозаборов Чистоводный-2 и Чистоводный-3
	12,726
	5,400
	7,326
	-
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Требования ФЗ №416
	Новое строительство

	3
	Производство технического обследования существующей сети водоснабжения Ду 25-500 мм протяженностью 37,4 км
	3,053
	0,763
	1,910
	0,380
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Требования ФЗ №416
	Обследование

	4
	Оборудование приборами учета воды источников водоснабжения и многоквартирных жилых домов ранее не обеспеченных устройствами коммерческого учета
	0,300
	0,06
	0,15
	0,09
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Требования ФЗ №416
	Новое строительство

	5
	Реконструкция изношенных  сетей водоснабжения Ду=100-500 мм, L=4900 м, замена запорной арматуры
	22,386
	5,477
	7,76
	9,149
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Требования ФЗ №416
	Реконструкция

	Итого
	42,865
	16,1
	17,146
	9,619
	
	
	


РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 − Перечень показателей для проведения расширенных исследований

	№ п/п
	Показатели
	Обоснование для включения в перечень расширенных исследований
	Метод контроля
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Обобщенные показатели

	1
	Окисляемость 

перманганатная, мг/л
	СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»
	Титриметрический
	

	2
	Жесткость общая, мг-экв/л
	То же
	Титриметрический
	

	3
	Водородный показатель рН
	То же
	рН-метр
	

	4
	Нефтепродукты, суммарно, мг/л
	То же
	Флуориметрический
	

	5
	Поверхностно-активные вещества анионные, мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	6
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л
	То же
	Весовой
	

	Неорганические вещества

	1
	Железо (Fe, суммарно), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	2
	Медь (Cu, суммарно), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	3
	Нитраты ( по NO3-), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	4
	Нитриты,  мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	5
	Фториды (F), мг/л
	То же
	Фотометрический
	

	6
	Сульфаты (SO4-), мг/л
	То же
	Гравиметрический
	

	7
	Хлориды (Cl), мг/л
	То же
	Титриметрический
	

	8
	Цинк (Zn2+), мг/л
	То же
	
	

	9
	Кадмий (Cd), мг/л
	То же
	
	

	10
	Свинец (Pb), мг/л
	То же
	
	

	Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических показателей

	1
	Хлор остаточный, свободный, мг/л
	СанПиН 2.1.4.1074-01 
	Титриметрический
	

	Органолептические показатели

	1
	Запах, баллы
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	
	

	2
	Привкус, баллы
	То же
	ГОСТ 3351-74
	

	3
	Цветность, градусы
	То же
	Титриметрический
	

	4
	Мутность, ЕМФ

(формазин)
	То же
	Фотометрический
	

	Микробиологические показатели

	1
	Общее микробное число (ОМЧ)
	СанПиН 2.1.4.1074-01
	Мембранный метод
	

	2
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	То же
	Мембранный метод
	

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	То же
	Мембранный метод
	

	4
	Споры сульфитредуци-рующих клостридий
	То же
	Традиционный метод
	

	Показатели радиационной безопасности

	1
	Общая (- и (- радиактивность водных проб; Бк/л
	СанПиНа 2.1.4.1074-01
	Измерение с помощью (- и (- радиомеров УМФ-3900*
	


Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

После реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения в городском поселении «Поселок Октябрьский» планируется достижение следующих значения целевых показателей качества воды: 

- доля проб питьевой воды по следующим показателям мутности, цветности, остаточного общего хлора, в том числе хлор остаточный связанный и остаточный свободный, общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий после водоподготовки, не соответствующих требованиям законодательства РФ составляет 0%;
- доля проб питьевой воды в водопроводных сетях, не соответствующих требованиям законодательства РФ в размере 0%;
- доли объема воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующей требованиям законодательства РФ в размере 0%. 
7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В системе водоснабжения п.Октябрьский, вследствие того, что  некоторые участки системы водоснабжения имеют значительный износ, в течение года  возникают аварии. 

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения заключаются в реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения, замене насосного оборудования водозаборных и распределительных сооружений  на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД, наличии резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

Выход из строя глубинного насоса

Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети

Аварийная ситуация на электросетях

Резкое ухудшение качества питьевой воды

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей 2015 года Факт
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	общее количество отобранных проб
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	общее количество отобранных проб
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	II
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов)
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	протяженность водопроводной сети
	км
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40
	37,40

	III
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,79
	16,79
	16,61
	16,43
	16,25
	16,07
	15,90
	15,72
	15,55
	15,38
	15,22
	15,05

	1.1
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть
	тыс.куб.м
	561,49
	561,49
	567,23
	573,05
	578,94
	584,91
	590,95
	597,06
	603,25
	609,53
	615,92
	622,39

	1.2
	объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке
	тыс.куб.м
	94,30
	94,30
	94,23
	94,16
	94,09
	94,02
	93,95
	93,88
	93,81
	93,74
	93,72
	93,69

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
	кВт*ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка
	тыс.куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/тыс.куб.м
	900,98
	900,98
	891,85
	882,80
	873,82
	864,91
	856,07
	847,30
	838,60
	829,97
	821,35
	812,81

	3.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
	кВт*ч
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890
	505890

	3.2
	общий объем транспортируемой воды
	тыс.куб.м
	561,49
	561,49
	567,23
	573,05
	578,94
	584,91
	590,95
	597,06
	603,25
	609,53
	615,92
	622,39


7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

ООО «Янтарь» своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.
7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке

Городском поселении «Поселок Октябрьский» планируется достижение значений уровня потерь холодной воды при транспортировке 15-16% от объема воды отпущенной потребителям. 
Информация о соотношении абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, к общему числу потребителей отсутствует. 
Таблица 7.6 − Показатели эффективности использования ресурсов

	Наименование

показателя
	Ед. изм.
	Планируемое значение показателя к

	
	
	2016г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2026г.

	уровень потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке
	%
	16,79
	16,79
	16,61
	16,43
	16,25
	16,07
	15,90
	15,72
	15,55
	15,38
	15,22

	доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	20
	25
	30
	35
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100


7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Расчетный объем капиталовложений в строительство сетей и сооружений водоснабжения за расчетный период  до 2026 года составляет 42,865 млн.руб.

Соотношение цены реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения.

Значение увеличения доли населения, которое получит улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения составит 100%.
Таблица 7.7 − Показатели соотношения цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы

	Наименование

показателя
	Ед. изм.
	Планируемое значение показателя к

	
	
	2016г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2026г.

	увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не установлены.
РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.3903г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ»  ВАНИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)
В настоящее время в городском поселении действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод.

Услуги централизованного водоотведения в городском поселении «Поселок Октябрьский» предоставляют  ООО «Янтарь». 
Централизованная система водоотведения обеспечивает прием сточных вод абонентов, транспортировку сточных вод по системе самотечных и напорных трубопроводов к очистным сооружения.
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В п. Октябрьский канализационная насосная станция перекачивает сточные воды по напорному коллектору и далее самотечному коллектору (по территории ООО СП "Аркаим") на очистные сооружения, а  после очистки сточные воды поступают в бухту Малая Ванино. 
Очистные сооружения биологической очистки расположены в черте п. Октябрьский  за ООО СП "Аркаим". Введены в эксплуатацию в 1975 году.

Станция биологической очистки сточных вод производительностью 7000 м3/сут предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений.

В состав очистных сооружений биологической очистки входят:

а) приемная камера;

б) решетка-дробилка;

в) песколовка;

г) аэробный сбраживатель;

д) первичный отстойник;

е) аэротенк;

ж) вторичный отстойник;

з) хлораторная;
и) контактный резервуар;
к) иловые площадки.

Очистные сооружения находятся в эксплуатации длительное время, имеют большой износ и работают не наполную мощность. Фактическая производительность составляет 2100 куб.м. в сутки при проектной производительности 7000 куб.м. в сутки. Производительность очистных сооружений при проектировании и строительстве определялась потребностью приема сточных вод, как от населения, так и от предприятия Коппинский ЛПК, но это предприятие прекратило свою деятельность и прекратило сброс сточных вод.
В настоящее время техническое обследование очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций в городском поселении «Поселок Октябрьский» не производилось. 
Согласно требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 7.12.2011 года техническое обследование централизованной системы водоотведения производится в целях определения 

- технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод;

- технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;

- сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона №416
1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
В городском поселении «Поселок Октябрьский» Аван организована одна технологическая зона централизованного водоотведения
1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадок из очистных сооружений утилизируется на полигоне твердых бытовых отходов.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Таблица 1.1 – Характеристика канализационных сетей
	No п/п
	Наименование (от)
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Диаметр трубопровода, мм
	Протяженность, пог м
	Способ прокладки (подземный в лотках, надземный, бесканальный)

	
	
	
	
	
	
	

	1

1
	Коллекторы:


	2008
	керамика
	300-450
	1354,42
	подзем

	
	
	2008
	ж/б
	400-600
	  2519,76
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	300-800
	   4501,67
	подзем

	2
	Канализационная сеть:


	2008
	чугун
	80-300
	1310,47
	подзем

	
	
	2008
	керамика
	100-250
	   3067,33
	подзем

	
	
	2008
	сталь
	80-300
	2307,38
	подзем

	
	
	1975-1990
	сталь
	100-200
	  864,15
	подзем

	
	
	1998
	сталь
	80-300
	1443,23
	подзем


По состоянию на 2016 год на основании данных, предоставленных ООО «Янтарь» централизованная сеть водоотведения городского поселения «Поселок Октябрьский»  представлена:

Самотечной сетью канализации 10940,0 м и напорной сетью канализации 1,148 м из чугунных и керамических труб протяженностью диаметром 100-800 мм.
Износ канализационных сетей составляет 100%, требуется проведение технического обследования с последующей реконструкцией, заменой изношенных участков, модернизации существующей сети водоотведения.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети требуют замены.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время,  в городском поселении «Поселок Октябрьский» очистные сооружения канализации имеют высокий износ. Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

1.8 Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения

В настоящее время,  к территории городского поселения «Поселок Октябрьский», не охваченной централизованными системами водоотведения, относятся вся территория частной жилой застройки п. Октябрьский. На данных территориях населением используются индивидуальные дворовые уборные.
1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

По состоянию на 2016 год в системе водоотведения наблюдаются следующие технические и технологические проблемы:

- высокий износ сетей водоотведения;

- высокий износ ОСК.
Таблица 1.2 – Технико-экономические показатели системы водоотведения
	Показатели
	Очистные сооружения канализации
	Канализационные сети

	Дефицит
(профицит) производственных мощностей, %
	+70
	0

	Актуальное
техническое состояние объекта 
	Неуд.
	Неуд.

	Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий   (среднее   за   год   время

устранения, час)
	2,5
	4,5

	Оценка состояния объекта, %
	50
	100

	Удельный расход электрической энергии, по-требляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
	0,06

	Оценка соответствия здания техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, (да, нет)
	да
	-

	Доля ветхих, подлежащих замене

сетей
	-
	100

	Удельное
количества

повреждений на канализационной сети (ед./км.)
	-
	0,5


Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.
РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения городского поселения «Поселок Октябрьский» представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

	Производство (наименование источника)
	Объем сточных вод, в том числе, Население,  Бюджетные потребители,  Прочие потребители, Производственные нужды, м3/сут, тыс. м3/год

	1
	2

	Очистные сооружения 
городского поселения « Поселок Октябрьский»
	1281,92
467,9


Рисунок 2.1 − Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в городском поселении «Поселок Октябрьский»
2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

На территории городского поселения «Поселок Октябрьский» не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.

Организация поверхностного стока на территории городского поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. 
На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.
При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для очистки поверхностного стока с территории п.Октябрьский предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.
2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания и сооружения в городском поселении «Поселок Октябрьский»  приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов учета. 
В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».
2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения поселения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей по причине отсутствия информации.

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения
Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Объемы отведения на ближайшие 10 лет
	Наименование
	Годовое потребление воды, тыс. м3/год 

	 
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.

	Население
	467,19
	473,00
	478,89
	484,85
	490,89
	497,00
	503,18
	509,44
	515,78
	522,20
	528,70

	Бюджетные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные нужды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	467,19
	473,00
	478,89
	484,85
	490,89
	497,00
	503,18
	509,44
	515,78
	522,20
	528,70


Расчетное отведение стоков на 2026 год составит 528,70 тыс. м3/год.

РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактический объем сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения, составляет 467,19 тыс. м3/год. 
В случае подключения новых объектов капитального строительства объем поступающих в систему водоотведения сточных вод будет увеличиваться.
3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения городского поселение « Поселок Октябрьский» включает в себя одну технологическую зону и состоит из: 

- внутриквартальных и внутридворовых сетей. 
Протяженность самотечной сети канализации составляет 10940,0 м, напорной сети канализации 1,148 м. Общая протяженность 12,088км;
- 377 смотровых колодцев;

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Перспективный баланс производительности сооружений системы водоотведения и удельное отведение стоков от населения городского поселения « Поселок Октябрьский»» составлен на основании расчетных данных таблицы 3.4 раздела Водоснабжения и приведен в таблице 2.2.

   Высокий износ очистных сооружений канализации приводит к  ухудшению экологической и эпидемиологической обстановки в городском поселении « Поселок Октябрьский».

  В связи с этим рекомендуется строительство новых очистных сооружений на расчетный объем стоков с применением новейших технологий и материалов. 
3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов к точке сброса канализации производится через систему самотечных трубопроводов и одну канализационную насосную станцию. Из насосной станций сточные воды транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.
Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, то есть в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

В  Аван городском поселении «Поселок Октябрьский» есть одна канализационная станция, оборудованная насосом СД 160/45 и 5Ф6.
3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В городском поселении «Поселок Октябрьский» по состоянию на 2016 год существует  большой резерв производственной мощности канализационных очистных сооружений, так как проектная мощность составляет  7000 м3/сут, а фактически через очистные сооружения проходит 2100 м3/сут.

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
По состоянию на 2016 год в городском поселении «Поселок Октябрьский» существует инвестиционная программа по модернизации систем водоотведения Ванинского муниципального района на 2017-2019год, направленные на улучшение текущего положения в сфере водоотведения.

Инвестиционные программы, направленные на улучшение технического и технологического состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны разрабатываться в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №99;

- Иных нормативных и правовых документов, касающихся водоснабжения.

В основе разработки и утверждения инвестиционных программ необходимо учитывать следующие приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры на период до 2026 года в сфере водоотведения, предлагаемые схемой водоснабжения и водоотведения:

- техническое обследования объектов и сетей водоотведения:

- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды»;

- реконструкция очистных сооружений канализации;
- реконструкция канализационной насосной станции;

- замена изношенных участков канализационных сетей.
В результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей:

- повышение качества и надежности водоотведения;

- реализация потребности в повышении энергоэффективности работы систем водоотведения;

- увеличение срока эксплуатации объектов водоотведения;

- улучшение экологической обстановки;

-повышение благообеспеченности населения городского поселения « Поселок Октябрьский». 

Мониторинг выполнения инвестиционных программ проводится органами регулирования. Мониторинг включает сбор и анализ информации о выполнении показателей установленных программой.

Мониторинг инвестиционной программы проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении инвестиционной программы. 

Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных  целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно-целевой метод обоснован:

-
значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности города;

-
невозможностью выполнения  мероприятий Инвестиционной программы иными способами.

-
необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;

-
необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем города программно- целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в  процессе выполнения намеченных мероприятий.
4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения в городском поселении « Поселок Октябрьский» предлагаемые схемой водоснабжения и водоотведения на период 2016-2026 годы приведен в таблице 4.1.


Таблица 4.1 –  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения
	Мероприятие
	Обоснование
	Обоснование

	Проведение технического обследования существующих очистных сооружений, канализационных насосных станций и 12,088 км сетей водоотведения
	-необходимость гарантированного водоотведения, повышение надежности системы водоотведения
	2017-2026 г

	Замена изношенных участков и реконструкция существующей канализационной сети общей протяженностью 2,92 км (по результатам технического обследования;
	-бесперебойное водоотведение, повышение надежности системы водоотведения
	2017-2026 г

	Реконструкция очистных сооружений
	- снижение негативного влияния сбросов сточных вод на окружающую среду
	2017-2026 г

	Реконструкция  канализационной насосной станции
	-повышение надежности системы водоотведения
	2017-2026 г


4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
В настоящее время в городском поселении «Поселок Октябрьский» отсутствуют разработанные и утвержденные проекты строительства или реконструкции в сфере водоотведения. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.4.1-4.2.
4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же по возможности использовать существующие сети водоотведения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитные зоны централизованной системы водоотведения в городском поселении «Поселок Октябрьский» следует устанавливать учитывая принципы санитарно-защитных зон, приведенные ниже. 
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1390-03 и приведены в таблице 4.2.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.

Таблица 4.2 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных 
сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5 до 50
	более 50 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля
а)фильтрации
б) орошения
	
	
	
	

	
	200
	300
	500
	1 000

	
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


Санитарно-защитная зона предполагаемой к строительству блочно-модульной станции составляет 150м.

4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 
Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

4.7 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения следует учитывать при производстве проектных работ по строительству очистных сооружений и канализационной сети.

4.8 Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ по организации сети водоотведения и очистных сооружений канализации.

4.9 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
В п.Октябрьский не предусматривается организация возврата очищенных сточных вод. Данную меру по возможности рекомендуется выполнять при организации водного хозяйства промышленных предприятий.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Строительство очистных сооружений должно быть произведено в приоритетном порядке – в первую очередь, так как есть угроза ухудшения экологической и эпидемиологической обстановки в городском поселении «Поселок Октябрьский». 

Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты предлагается реконструкция очистных сооружений канализации, реконструкция водоотводящих сетей, реконструкция канализационной насосной станции.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
 Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в городском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, таким, как медь, молибден, цинк. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

[image: image5.png]| T e

VY nobpenue ocaakamMu

JKMAKUMH (BIKHOCTB 99.5-93%)

00€3BOMKEHHbIMU
(BnaxHoctb 80-60%)

IIpeppaileHne
HEMNOAOPOAHBIX MOYB B
J10A0POAHbIE

CcyXxuMHU (BIAKHOCTb 25-10%)

neCYaHbIX

AKTHBHBII HJT KaK
KOPMOBOI1 IPOAYKT

Yy vy v.yy

TOPPAHBIX

"Genpuramun”

CMeCb KOPMOBBIX APOMOKEH C
AKTHBHbBIM MJIOM

Vcnoab3oBanne B
KHPOBOH
NPOMbILINEHHOCTH

CMECH MO JINHHH KOMOHWKOPDMOBOIrO
MPOU3BOACTBA

H3rOTOBJICHME MblLild

INpumeHeHue B
CTPOUTENBLHOH
NPOMBILUAEHHOCTH W
JIOPOKHBIX paboTax

Yy v vy vy

H3TOTOBJICHUE TCXHUUYCCKHUX
JKHMPOB 1 CMA30K

A J

3AMOJIHUTENN KEPAM3HUTA U APYTUX
MarepruanoB

Y

TPyObl H3OTALMOHHBIE

Wcnons3osanne B
XUMHUECKOH
NPOMBIILIEHHOCTH

CBA3YHOLWHUE MaTEpHANbLL AJIA
JIOPOMHBIX PAOOT

ﬂ

|—

[

Hcnonb3osanue rasa
METAHTCHKOB
CH4

3
z T
] =
T = g =
58 g HIRIEHIEIEIE
Tm 5 2]b= HIENEIIER I
=] Ellzg A L D =
EE! alfelfellzs =l|e]] =] =
= = 5| |aE 51
o0 = D 3 o'z &
== 2|l £]|z¢
om s FRE
o = % 5123
53 HIHIE &9 | _# }
S alloll =]
= Z e
5g ===
S5 o
Ez [t=1
p|  TCIUIOBAsdA, MEXaHUYECKas 1
SNEKTUPUYESCKasn SHEPrust
> 3aMeHUTENb OSH31HA
- Cyxoi nen
» MNaCTMACChL
| UCTBIPEXXJIOPUCTBINA yrnepon





Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия. Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37—52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20—35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила. 

В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений складируется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную площадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за утечек. Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в данном разделе методы утилизаци

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. 

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей приведены в таблице 6.1.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство объектов аналогов и приведена в таблице 6.2. 

Таблица 6.1 – Предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей
	
	Наименование
	Диаметр
	Объемы работ,м
	Стоимость работ,млн
	Год выполнения

	1
	Сеть водоотведения:
	219
	120
	0,364
	2017-2026г

	2
	
	325
	2800
	11,512
	2017-2026г

	Итого
	
	2920
	11,876
	


Таблица 6.2 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость

млн. руб.


	Прогнозируемый план финансирования 

по  годам, млн. руб.
	Предполагаемый источник

финансирования 
	Достигаемый 

эффект
	Примечание

	
	
	
	2017-
19 год
	2020-24год
	2024-26год
	
	
	

	Водоотведение

	1
	Проведение технического обследования существующих очистных сооружений, канализационных насосных станций и 12,088 км сетей водоотведения
	0,750
	0,19
	0,47
	0,09
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Необходимость гарантированного водоотведения
	Обследование

	2
	Замена изношенных участков и реконструкция существующей канализационной сети общей протяженностью 2,92  км (по результатам технического обследования;
	11,876
	0,364
	5,756
	5,756
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Необходимость гарантированного водоотведения
	Реконструкция

	3
	Реконструкция очистных сооружений
	5,0
	-
	-
	5,0
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Необходимость гарантированного водоотведения
	Реконструкция

	4
	Реконструкция  канализационной насосной станции
	2,10
	1,4
	0,7
	-
	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа
	Необходимость гарантированного водоотведения
	Реконструкция

	
	Итого
	19,726
	1,954
	6,926
	10,846
	
	
	


РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в городском поселении «Поселок Октябрьский» после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей должны обеспечивать продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии).
Таблица 7.1 − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей 2015 года Факт
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	протяженность канализационных сетей
	км
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09
	12,09

	II
	Показатели очистки сточных вод
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	тыс.куб.м
	467,19
	467,19
	473,00
	478,89
	484,85
	490,89
	497,00
	503,18
	509,44
	515,78
	522,20
	528,70

	2
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	3.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	0

	3.2
	общее количество проб сточных вод
	ед.
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	4
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	общее количество проб сточных вод
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	Показатели энергетической эффективности
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	1.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200
	30200

	1.2
	общий объем сточных вод, подвергающихся очистке
	тыс.куб.м
	467,19
	467,19
	473,00
	478,89
	484,85
	490,89
	497,00
	503,18
	509,44
	515,78
	522,20
	528,70

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/тыс.куб.м
	101,24
	101,24
	100,00
	98,77
	97,56
	96,36
	95,17
	94,00
	92,85
	91,70
	90,58
	89,46

	2.1
	общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВт*ч
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300
	47300

	2.2
	общий объем транспортируемых сточных вод
	тыс.куб.м
	467,19
	467,19
	473,00
	478,89
	484,85
	490,89
	497,00
	503,18
	509,44
	515,78
	522,20
	528,70


7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

ООО «Янтарь» своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.

7.3 Показатели качества очистки воды

Реконструируемые очистные сооружения в городском поселении «Поселок Октябрьский» должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице 7.2, очищенных сточных вод нормативным требованиям.

Таблица 7.2 − Концентрация загрязнений сточных вод

	Показатели
	Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3

	
	нормативно 

допустимый сброс
	временно 

согласованный сброс

	1. Взвешенные вещества
	5,0
	6,7

	2. ХПК
	15,0
	нет

	3. БПК5
	2,0
	7,4

	4. Азот аммонийных солей
	0,4
	14,3

	5. Нитриты
	0,02
	0,1

	6. Нитраты
	0,3
	0,3

	7. Фосфаты
	0,2
	1,2

	8. СПАВ
	0,1
	0,2

	9. Хлориды
	16,6
	нет

	10. Сульфаты
	18,4
	нет

	11. Нефтепродукты
	0,5
	нет

	12. Сухой остаток
	74,0
	нет


7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:

- уровня потерь сточных вод при транспортировке;

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам учета.

Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.
7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоотведения.
Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям составит 100%. Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем.

Расчетный объем капиталовложений в строительство сетей и сооружений водоснабжения за расчетный период до 2026 года составляет 19,726 млн.руб.
7.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.
РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом:

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.3903г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В поселениях с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества;

- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;

- степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей; 

- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей;

- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсутствия контроля за состоянием конструкций в течение времени теряют герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую среду.

С целью выявления реального дефицита между мощностями по подъему воды и подаче потребителям, проведен анализ работы систем водоснабжения и водоотведения городском поселении «Поселок Октябрьский».
Для выполнения анализа работы систем водоснабжения был выполнен анализ работы системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими и определены причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных.
В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Октябрьский» был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения в зоне действия проектируемых водозабора и очистных сооружений канализации. 

Развитие водоснабжения и водоотведения в Аван  городском поселении «Поселок Октябрьский» до 2026 года предполагается базировать на:

- на использовании существующих систем водоснабжения и водоотведения;

- на модернизации водозаборных сооружений;

- на реконструкции очистных сооружений канализации и канализационной станции;

- на поддержании в работоспособном состоянии существующих сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения.
При выполнении данных мероприятий можно получить следующие результаты:
1. Технологические результаты

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.
ООО «ИВЦ «ЭНЕРГОАКТИВ»
 3

